同心县卫健局关于公示2024年

第一季度水龙头水质监测结果的报告

根据原自治区卫生计生委办公室《关于开展全区城乡集中式饮用水水龙头水质监测及信息公开工作的通知》（宁卫计办发[2018]85号）的通知精神，我局组织县疾控中心对我县城镇集中式饮用水进行了采样监测，现将同心县2024年第一季度水龙头水质监测结果予以公示。

附件：同心县2024年第一季度水龙头水质监测结果

同心县卫生健康局

2024年2月20日

同心县2024年第一季度水龙头水质监测结果

| 编号 | 采样地址 | 样品名称 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 高锰酸盐指数 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 氟化物 | 铬 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 余氯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 同心县马高庄乡大郎顶水厂 | 出厂水 | <5 | 0.15 | 无 | 无 | 6.6 | 1.3 | 131.4 | 92.1 | 0.77 | 0.21 | 0.013 | 8 | 未检出 | 未检出 | 1.34 |
| 02 | 同心县马高庄乡邱渠村 | 末梢水 | <5 | 0.13 | 无 | 无 | 6.5 | 1.4 | 145.1 | 92.9 | 0.92 | 0.36 | 0.004 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.89 |
| 03 | 同心县下马关镇小西沟水厂 | 出厂水 | <5 | 0.06 | 无 | 无 | 6.9 | 1.4 | 136.6 | 68.8 | 0.74 | 0.25 | <0.004 | 3 | 未检出 | 未检出 | 1.90 |
| 04 | 同心县下马关镇西沟村 | 末梢水 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 7.2 | 1.3 | 137.1 | 67.5 | 1.14 | 0.23 | 0.005 | 11 | 未检出 | 未检出 | 0.35 |
| 05 | 同心县石狮镇窑山水厂 | 出厂水 | <5 | 0.69 | 无 | 无 | 7.6 | 1.4 | 132.2 | 56.9 | 0.56 | 0.21 | <0.004 | 3 | 未检出 | 未检出 | 1.04 |
| 06 | 同心县石狮镇惠安村 | 末梢水 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 6.6 | 1.3 | 145.0 | 62.3 | 0.61 | 0.20 | <0.004 | 11 | 未检出 | 未检出 | 0.59 |
| 07 | 同心县豫海镇第一水厂 | 出厂水 | <5 | 0.04 | 无 | 无 | 6.8 | 0.6 | 206.4 | 140.0 | 0.22 | 0.15 | <0.004 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0.45 |
| 08 | 同心县豫海镇疾控中心门房 | 末梢水 | <5 | 0.04 | 无 | 无 | 6.7 | 0.5 | 206.3 | 140.2 | 0.26 | 0.23 | <0.004 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.23 |
| 09 | 同心县王团扩建水厂 | 出厂水 | <5 | 0.05 | 无 | 无 | 6.5 | 1.0 | 139.6 | 64.0 | 0.95 | 0.22 | <0.004 | 9 | 未检出 | 未检出 | 0.97 |
| 10 | 同心县王团镇张家湾村 | 末梢水 | <5 | 0.04 | 无 | 无 | 6.5 | 1.1 | 139.6 | 63.5 | 0.94 | 0.21 | <0.004 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.19 |

| 11 | 同心县王团镇大沟沿村 | 末梢水 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 6.6 | 1.7 | 149.1 | 76.7 | 0.58 | 0.22 | <0.004 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 同心县王团镇马家洼子水厂 | 出厂水 | <5 | 0.19 | 无 | 无 | 6.6 | 1.7 | 149.0 | 82.5 | 0.29 | 0.05 | <0.004 | 8 | 未检出 | 未检出 | 1.35 |
| 13 | 同心县王团镇倒墩子村 | 末梢水 | <5 | 0.21 | 无 | 无 | 6.6 | 1.7 | 149.1 | 76.7 | 0.58 | 0.22 | <0.004 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.49 |
| 14 | 同心县王团镇合合山人饮 | 出厂水 | <5 | 0.04 | 无 | 无 | 6.6 | 1.1 | 149.3 | 70.0 | 0.66 | 0.17 | <0.004 | 5 | 未检出 | 未检出 | 1.34 |
| 15 | 同心县河西镇小洪沟水厂 | 出厂水 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 6.5 | 0.8 | 213.2 | 131.9 | 0.08 | 0.12 | <0.004 | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.81 |
| 16 | 同心县河西镇塘坊村 | 末梢水 | <5 | 0.02 | 无 | 无 | 6.5 | 0.8 | 211.2 | 136.3 | 0.26 | 0.10 | <0.004 | 19 | 未检出 | 未检出 | 0.37 |
| 17 | 同心县豫海镇第二水厂 | 出厂水 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 7.1 | 0.7 | 192.6 | 120.8 | 0.13 | 0.13 | <0.004 | 6 | 未检出 | 未检出 | 0.56 |
| 18 | 同心县新区砂锅坊 | 末梢水 | <5 | 0.03 | 无 | 无 | 6.8 | 0.7 | 192.4 | 119.8 | 0.26 | 0.04 | 0.004 | 4 | 未检出 | 未检出 | 0.51 |